## 表紙
（金抜き）
|  | 令和8年度 |  |  | 生第08115号
高知県 香南市野市町西野
実 施
| 野市図書館空調設備更新工事 | [5 empty] | 設計書
第 回変更
施行方法
|  |  | （請負） | 直営
工事日数
180日
完成期限
令和 年 月 日
|  | 令和 8年10月13日 |  |  | 作成
|  | 令和 年 月 日 |  |  | 決裁

## 概要
工事概要 | [7 empty] | 施設概要
| 改修機械工事 | [6 empty] | 香南市野市図書館(指定避難所)
| 機器設備工事 1式 | [6 empty] | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地下1階地上3階建て
| 配管設備工事 1式 | [6 empty] | 敷地面積 1919.13m2
| 制御設備工事 1式 | [6 empty] | 建築面積 608.00m2
| 空調電源設備工事 1式 | [6 empty] | 延床面積 1,540.88m2
| 撤去工事 1式 | [6 empty] | 主要用途 図書館
起工（又は変更）理由
請負対象金額 | [5 empty] | 設計金額
|  | 消費税込み金額 |  | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額
事業費 |  |  | 円 |  | 円 | 予算額 |  |  | 円 |  | 円
請負対象金額 |  |  | 円 |  | 円 | 設計金額 |  |  | 円 |  | 円
その他 |  |  | 円 |  | 円 | その他 |  |  | 円 |  | 円

## 種目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
野市図書館空調設備更新工事
A | 直接工事費
Ⅰ | 改修機械設備 |  | 1 | 式
計
B | 共通費
| 共通仮設費 | 率算定及び積上げ | 1 | 式
| 現場管理費 | 率算定 | 1 | 式
| 一般管理費 | 率算定 | 1 | 式
計
| 工事価格 | [6 empty] | 有効桁上位4桁
| 消費税相当額 | [6 empty] | 10%
工事費

## 科目別内訳(機械)
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 改修機械設備
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳(機械)
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 空調設備工事
0
a | 機器設備工事 |  | 1 | 式 | 0
b | 配管設備工事 |  | 1 | 式 | 0
c | 制御設備工事 |  | 1 | 式 | 0
d | 空調電源設備工事 |  | 1 | 式 | 0
| 小計 |  |  |  | 0
0
2 | 撤去工事 |  |  |  | 0
0
a | 空調設備 |  | 1 | 式 | 0
ｂ | 電気設備 |  | 1 | 式 | 0
| 小計 |  |  |  | 0
0
1-a | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房40.0Kw 暖房45.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機(MAC-1) | 3φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 40.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房3.6Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-1-1) | 暖房4.0Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.0kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房5.6Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-1-2) | 暖房6.3Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房8.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-1-3) | 暖房9.0Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房14.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-1-4) | 暖房16.0Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 14.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房50.0Kw 暖房56.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機(MAC-2) | 3φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 50.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房4.5Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-2-1) | 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共 | 5 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW | 5 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房7.1Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-2-2) | 暖房8.0Kw 1φ200V 付属品共 | 4 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW | 4 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房33.5Kw 暖房37.5Kw
0 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機(MAC-3) | 3φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 33.5kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房2.8Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-3-1) | 暖房3.2Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房3.6Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-3-2) | 暖房4.0Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.0kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房4.5Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-3-3) | 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房7.1Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-3-4) | 暖房8.0Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房33.5Kw 暖房37.5Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機(MAC-4) | 3φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 33.5kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房3.6Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-4-1) | 暖房4.0Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.0kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房4.5Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-4-2) | 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共 | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房8.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-4-3) | 暖房9.0Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房4.5Kw
0 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-4-4) | 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房5.6Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-4-5) | 暖房6.3Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷房56.0Kw 暖房63.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機(MAC-5) | 3φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 56.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房2.8Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-5-1) | 暖房3.2Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房4.5Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-5-2) | 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共 | 6 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW | 6 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房5.6Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-5-3) | 暖房6.3Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形 冷房2.8Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-5-4) | 暖房3.2Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房9.0Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-5-5) | 暖房10.0Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 10.0kW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房11.2Kw
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機(MAC-5-6) | 暖房12.5Kw 1φ200V 付属品共 | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 12.5kW | 1 | 台
0 | ガッチリロック | 室内機防振吊金具 | 40 | 箇所
| 除湿機(H-1) | 床置形 ｷｬｽﾀｰﾜｺﾞﾝ付 | 1 | 台
| 除湿機(H-2) | 床置形 ｷｬｽﾀｰﾜｺﾞﾝ付 | 1 | 台
| 天井埋込換気扇据付費 |  | 2 | 台
| 熱交換形換気扇 | 天井埋込形 120ｍ3/ｈ | 2 | 台
| 静止型全熱交換機据付費(ﾕﾆｯﾄ形) | 全熱交換ﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形500ｍ3/h以下 | 2 | 台
| 冷媒ｶﾞｽ追加充填 | R32×29kg | 1 | 式
| 鉄骨架台(亜鉛ﾒｯｷ製) | H-150×150×7×10 | 1 | 基
| 文字記入 | 延床面積 空調 501～1000㎡ | 1 | 式
| 天カセ型除湿機取外し・再取付 | 全熱交換ﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形500ｍ3/h以下相当 | 1 | 台
天井埋込形、天井ｶｾｯﾄ形全熱交
| 換器取外し・再取付 | 全熱交換ﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形500ｍ3/h以下相当 | 23 | 台
小計
1-b | 配管設備工事
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）液管 | φ6.35 | 79 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）液管 | φ9.52 | 125 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）液管 | φ12.7 | 134 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）液管 | φ15.88 | 46 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）ｶﾞｽ管 | φ12.7 | 79 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）ｶﾞｽ管 | φ15.88 | 76 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）ｶﾞｽ管 | φ19.05 | 43 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）ｶﾞｽ管 | φ22.22 | 112 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）ｶﾞｽ管 | φ25.40 | 35 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ）ｶﾞｽ管 | φ28.58 | 40 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-25 | 70 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 100A | 35 | ｍ
| 配管架台A | W300×H850 | 8 | 組
| 配管架台B | W500×H850 | 1 | 組
| 配管架台C | W700×H850 | 4 | 組
| 配管架台D | W1100×H850 | 2 | 組
0 | 耐火キャップ | （壁用） IRC-75CZ | 4 | 箇所
| 耐火キャップ | （壁用） IRC-100CZ | 5 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 樹脂管類 25A(分岐･合流) | 40 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 100mm 厚200程度 | 2 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 100mm 厚120～150 | 3 | 箇所
| ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ダクト（低圧） | 0.8mm 1500mm以下 | 18 | ｍ2
| 保温 矩形ﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板仕 | 18 | ｍ2
| チャンバーボックス | 0.8mm | 7 | ｍ2
| 保温内貼り 25ｔ | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ | 7 | ｍ2
| たわみ継手 | 周長 | 25 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ加工 | 1763×126→1210×220 開口加工 | 1 | 箇所
| ﾎﾞｯｸｽ加工 | 1763×165→1380×250 開口加工 | 1 | 箇所
| 吹出口 | VHS-1210×220(結露防止型) | 2 | 箇所
| 吸込口 | HS-1380×250 | 2 | 箇所
小計
1-c | 制御設備工事
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ（内外連絡配線） | 1.25㎜2-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 384 | ｍ
| EM-CPEESｹｰﾌﾞﾙ（ﾘﾓｺﾝ配線） | 0.9㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 588 | ｍ
| EM-CPEESｹｰﾌﾞﾙ（ﾘﾓｺﾝ配線） | 0.9㎜-2C 管内 | 60 | ｍ
| EM-CPEESｹｰﾌﾞﾙ（集中ﾘﾓｺﾝ配線） | 1.2㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 121 | ｍ
| 1種金属線ぴ(メタルモール) | A型 25.4×12.5 | 60 | ｍ
| 電線管 | VE 22 露出 | 26 | ｍ
| MM1用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A･B型 2個用 | 40 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(VE) | OB 102X54 C共 | 2 | 個
| リモコン取付費 |  | 40 | 個
小計
1-d | 空調電源設備工事
| 電線 | EM-IE 3.5sqx1 管路 | 20 | m
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 管路 | 34 | m
| 電線 | EM-IE 22sqx1 管路 | 1 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C ｺﾛｶﾞｼ | 180 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 45 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq 管路 | 11 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq 管路 | 5 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq 管路 | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 250sq 管路 | 1 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq ﾗｯｸ | 20 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq ﾗｯｸ | 8 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq ﾗｯｸ | 8 | m
| 防水接続材料 | 38 | 11 | 箇所
| 防水接続材料 | 50 | 5 | 箇所
| 防水接続材料 | 63 | 3 | 箇所
| 電線管 | G 92 露出塗装 | 1 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X54 C共 | 41 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属 1連 | 17 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A E付x2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 空調室内機電源接続 |  | 40 | 箇所
| 電動機結線 | 11KW以上 | 5 | 台
| 既存電灯動力盤改修 | 図示 M+L-B | 1 | 面
| 既存電灯盤改修 | 図示 L-1 | 1 | 面
| 既存電灯盤改修 | 図示 L-2 | 1 | 面
| 既存電灯盤改修 | 図示 L-3 | 1 | 面
| 新設空調電源盤 | 図示 R-1 | 1 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | Z35 1段目 300A | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持架台 | ｺﾟﾑﾍﾞｰｽ付 | 5 | 個
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 28mm 厚200程度 | 14 | 箇所
小計
2-a | 撤去工事（空調設備）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式産業用
| ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ室外機撤去（RR-1） | 圧縮機電動機出力37.0kw以下 | 1 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去（FCU-2） | 天井吊形 | 4 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去（FCU-3） | 天井吊形 | 7 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去（FCU-4） | 天井吊形 | 16 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去（FCU-6） | 天井吊形 | 4 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去（FCU-8） | 天井吊形 | 11 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去（FCU-12） | 天井吊形 | 1 | 台
| 除湿機撤去（H-1） | 床置形 除湿能力2.2L/H | 1 | 台
| 除湿機撤去（H-2） | 床置形 除湿能力2.2L/H | 1 | 台
| 熱交換形換気扇撤去（F-1） | 天井埋込形 | 2 | 台
| ﾀﾞｸﾄ撤去 | 厚0.6ｔ | 8 | ｍ2
| ﾀﾞｸﾄ撤去 | 厚0.8ｔ | 88 | ｍ2
| ﾀﾞｸﾄ撤去 | 厚1.0ｔ | 2 | ｍ2
| ダクト端部閉塞 | 亜鉛鉄板 1.0t | 10 | ｍ2
| 吹出口撤去 | VH-750×160 | 1 | 箇所
| 吹出口撤去 | VH-1050×160 | 1 | 箇所
| 吹出口撤去 | HF-750×330 | 1 | 箇所
| 吹出口撤去 | HF-1050×330 | 1 | 箇所
| ﾎﾞｯｸｽ撤去 | 厚0.8t | 6 | ｍ2
| 鋼管撤去 | 20A | 8 | ｍ
| 鋼管撤去 | 32A | 2 | ｍ
| 鋼管撤去 | 40A | 37 | ｍ
| 鋼管撤去 | 50A | 57 | ｍ
| 鋼管撤去 | 65A | 24 | ｍ
| 鋼管撤去 | 80A | 8 | ｍ
| 鋼管撤去 | 100A | 82 | ｍ
| 鋼管撤去 | 25A | 12 | ｍ
| 保温材撤去 | GW25㎜ | 106 | ｍ2
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 20A （再使用無し） | 8 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 32A （再使用無し） | 2 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 40A （再使用無し） | 8 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 50A （再使用無し） | 57 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 65A （再使用無し） | 24 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 80A （再使用無し） | 8 | ｍ
0 | 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 100A （再使用無し） | 17 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外SUS 25A （再使用無し） | 12 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外SUS 40A （再使用無し） | 29 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外SUS 100A （再使用無し） | 65 | ｍ
| プラグ止め | SGP白 20A | 86 | 個
| キャップ止め | TSキャップ 20A | 43 | 個
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 20A(分岐･合流) | 9 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 25A(分岐･合流) | 1 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 32A(分岐･合流) | 2 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 40A(分岐･合流) | 6 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 50A(分岐･合流) | 44 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 65A(分岐･合流) | 14 | 箇所
| 鋼管切断部端末処理 | 20A | 9 | 箇所
| 鋼管切断部端末処理 | 25A | 1 | 箇所
| 鋼管切断部端末処理 | 32A | 2 | 箇所
| 鋼管切断部端末処理 | 40A | 6 | 箇所
| 鋼管切断部端末処理 | 50A | 44 | 箇所
| 鋼管切断部端末処理 | 65A | 14 | 箇所
0 | 弁類撤去（バタフライ弁を除く） | 65A | 2 | 個
| 弁類撤去（バタフライ弁を除く） | 100A | 2 | 個
| 防振継手撤去 | FJ100 | 2 | 個
| ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 3.7kw | 1 | 台
| 膨張ﾀﾝｸ撤去 | 500×500×600H | 1 | 台
| RR-1降ろし | R100t ・養生・ウエイト | 1 | 式 |  |  |  | 複合単価 1
| 冷媒ｶﾞｽ回収・破壊 |  | 1 | 式
| 内装材、材料類、積込 |  | 33 | ｍ3
| 取壊発生材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 9.0km以下 人力積込(仕上材･材料類) | 33 | ｍ3
| 処分費 | 金属類 | 5 | ｔ
| 処分費 | 樹脂類 | 6 | ｍ3
小計
2-b | 撤去工事（電気設備）
| 電線 撤去 | IV2.0×1 管路 | 30 | ｍ
| 電線 撤去 | IV22sq×1 管路 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | VVF1.6-2C 管路 | 369 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | VVF1.6-3C 管路 | 115 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | VVF2.0-2C 管路 | 99 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CV5.5sq-3C 管路 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVT250sq 管路 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVV2sq-4C 管路 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVVS1.25sq-2C 管路 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVVS1.25sq-3C 管路 | 59 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVVS2sq-2C 管路 | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CPEV0.9-6P 管路 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CV5.5sq-3C ﾗｯｸ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVT250sq ﾗｯｸ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVV2sq-4C ﾗｯｸ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | CVVS2sq-2C ﾗｯｸ | 19 | ｍ
0 | 電線管 撤去 | GP28 露出 | 18 | ｍ
| 電線管 撤去 | GP42 露出 | 59 | ｍ
| 電線管 撤去 | GP92 露出 | 9 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | P.B500□×500 鋼板製 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | P.B450□×1000 SUS-WP | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 接地3P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| ﾌｧﾝｺｲﾙｽｲｯﾁ 撤去 |  | 17 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去 | W200 | 19 | ｍ
| 除湿器電源切り離し |  | 1 | 箇所
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ電源切り離し |  | 43 | 箇所
| 取壊発生材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 12.0km以下 人力積込(仕上材･材料類) | 2 | ｍ3
| 産業廃棄物処分費 | 軽量品 | 685 | kg
| 産業廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 2 | kg
小計

## 共通仮設費(積上げ)
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 共通仮設費 | 積上げ
| 交通誘導員B |  | 10 | 人
| レッカー | ラフター25ｔ 養生・ウエイト共 | 1 | 式 |  |  | 複合単価 2
計

## 複合単価1
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 各行の元単価×掛率の端数処理結果
複合- | [7 empty] | 0
1 | [7 empty] | 0
0
| ラフタークレーン | [6 empty] | 0
0
| R100t | 本体使用料 | 1 | 日 |  |  |  | 0
0
|  | 本体回送料 | 1 | 往復 |  |  |  | 0
0
| 8ｔユニック | ウエイト運搬 | 2 | 回 |  |  |  | 0
0
0
0
| 養生 | [6 empty] | 0
0
| 5x10 | 基本料 | 12 | 枚 |  |  |  | 0
0
|  | 使用料（１２枚） | 5 | 日 |  |  |  | 0
0
|  | 出荷・受入費 | 12 | 枚 |  |  |  | 0
0
| 4ｘ8 | 基本料 | 6 | 枚 |  |  |  | 0
0
|  | 使用料（6枚） | 5 | 日 |  |  |  | 0
0
|  | 出荷・受入費 | 6 | 枚 |  |  |  | 0
0
| ゴムマット | 基本料 | 54 | 枚 |  |  |  | 0
0
|  | 使用料（54枚） | 5 | 日 |  |  |  | 0
0
|  | 出荷・受入費 | 54 | 枚 |  |  |  | 0
0
0
0
| 15ｔトラック | 敷鉄板横持 | 2 | 回 |  |  |  | 0
0
| 8ｔユニック | 敷鉄板運搬 | 4 | 回 |  |  |  | 0
| 3ｔユニック | ゴムマット運搬 | 2 | 回
0
0
0
| 作業員 |  | 2 | 人 |  |  |  | 0
0
0
0
| 経費 | 特車通行許可申請費 | 1 | 式 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [6 empty] | 0
0
0

## 複合単価2
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複合-
2
ラフタークレーン
| R25t | 本体使用料 | 1 | 日
|  | 本体回送料 | 1 | 往復
養生
| 5x10 | 基本料 | 12 | 枚
|  | 使用料（１２枚） | 4 | 日
|  | 出荷・受入費 | 12 | 枚
| 4ｘ8 | 基本料 | 6 | 枚
|  | 使用料（6枚） | 4 | 日
|  | 出荷・受入費 | 6 | 枚
| ゴムマット | 基本料 | 54 | 枚
|  | 使用料（54枚） | 4 | 日
|  | 出荷・受入費 | 54 | 枚
| 15ｔトラック | 敷鉄板横持 | 2 | 回
| 8ｔユニック | 敷鉄板運搬 | 4 | 回
| 3ｔユニック | ゴムマット運搬 | 2 | 回
| 作業員 |  | 2 | 人
| 経費 | 特車通行許可申請費 | 1 | 式
小計