## 設計書表紙
香南市
高知県
(金抜)
防 第07010号
高知県 香南市 夜須町坪井
夜須防災コミュニティセンター電気設備工事 実施設計書
| 作業区分 |  | 請負
| 工事日数 |  | 510 日
金抜設計書
| 工種区分 |  | 新営電気設備工事
設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更の協議を行うものとする。
| 令和7年4月 1日 |  | 積算単価適用

## 工事概要
工事概要 | [6 empty] | 起工又は変更理由
夜須防災コミュニティセンター電気設備工事
■鉄筋コンクリート造・地上2階
■敷地面積 6,648.55㎡ ■延床面積 2,317.46㎡ ■建築面積 1,525.59㎡
■建物最高高さ 9.858m
○高圧引込・受変電設備 1式 ○構内通信線路 1式 ○屋外照明設備 1式
○非常用発電設備 1式 ○幹線設備 1式 ○全熱交換機・空調機電源設備 1式
○電灯設備 1式 ○照明器具取付 1式 ○ｺﾝｾﾝﾄ設備 1式 ○電話・情報設備 1式
○ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 1式 ○非常業務放送設備 1式 ○音響設備工事 1式
○ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 1式 ○ﾄｲﾚ呼出設備 1式 ○非常照明・誘導灯設備 1式
○自動火災報知設備 1式 ○機械警備配管設備 1式
|  |  | FROM |  | TO
|  | 図面番号 |  | - |  | -
|  | 整理番号 |  | - |  | -

## 項目
設計内訳明細書
工 事 名 |  | 夜須防災コミュニティセンター電気設備工事
工 事 費
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 電気設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費 計
C | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価 計
D | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格 計
E | 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
工事費

## A.電気設備
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 電気設備工事
1 | 高圧引込・受変電設備工事 |  | 1 | 式
2 | 構内通信線路工事 |  | 1 | 式
3 | 屋外照明設備工事 |  | 1 | 式
4 | 非常用発電設備工事 |  | 1 | 式
5 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
6 | 全熱交換機・空調機電源設備工事 |  | 1 | 式
7 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
8 | 照明器具取付工事 |  | 1 | 式
9 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
10 | 電話・情報設備工事 |  | 1 | 式
11 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事 |  | 1 | 式
12 | 非常業務放送設備工事 |  | 1 | 式
13 | 音響設備工事 | 多目的ﾎｰﾙ | 1 | 式
13-2 | 音響設備工事 | 2階会議室 | 1 | 式
14 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 |  | 1 | 式
15 | ﾄｲﾚ呼出設備工事 |  | 1 | 式
16 | 非常照明・誘導灯設備工事 |  | 1 | 式
17 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
18 | 機械警備配管設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | 高圧引込・受変電設備工事
| 電線 | EM-IE 2.0x1 管路 | 44 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 管路 | 32 | ｍ
| 電線 | EM-IE 14sqx1 管路 | 23 | ｍ
| 電線 | EM-IE 38sqx1 管路 | 32 | ｍ
| 電線 | EM-IE 60sqx1 管路 | 31 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sqx2 管路 | 22 | ｍ
| 電線 | EM-IE 38sqx3 管路 | 22 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV CET 38sq 管路 | 44 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV CET 38sq FEP管路 | 56 | ｍ
| 電線管 | VE 16 地中 | 32 | ｍ
| 電線管 | VE 22 地中 | 40 | ｍ
| 電線管 | VE 28 地中 | 9 | ｍ
| 電線管 | HIVE 22 地中 | 15 | ｍ
| 電線管 | GZ 82 露出 | 43 | ｍ
| 強化可とう電線管 | S-FEP 80 地中 | 112 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 500X500X500 鋼板製 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500X500X500 SUS製防水型 | 1 | 個
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋外5面体 | 1 | 基
| 端末処理 | 6KV CET 38sq 屋内 | 1 | 箇所
| 端末処理 | 6KV CET 38sq 屋外耐塩 | 1 | 箇所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車使用) | 12m-19cm-500Kg 電力仕様 | 1 | 本
| 支線工事 | 38sq 12m柱用 | 1 | 箇所
| 気中開閉器(避雷器･制御電源内蔵) | 方向性7.2KV200A 重耐塩 | 1 | 台
| 装柱金具 | 高圧引込み開閉器･MOF取付用 | 1 | 組
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱運搬費 | 120Kmまで | 1 | 式
| 建柱車借上料 | 1日 | 1 | 式
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900□x900 H2-9 蓋T-20 | 2 | 基
| 接地工事 | A種 打込式 | 2 | 箇所
| 接地工事 | B種 打込式 | 1 | 箇所
| 接地工事 | C種 打込式 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 打込式 | 3 | 箇所
| 埋設表示ｼｰﾄ | 高圧用 | 43 | ｍ
| 埋設標 | ﾋﾟﾝ | 2 | 個
| 機械掘削 | H:0～1m ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | 18 | ｍ3
| 保護砂 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | 8 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 8 | ｍ3
| 残土処分 |  | 8 | ｍ3
| 埋め戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | 10 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運搬 | 0.13m3 | 1 | 式
| 四国電気保安協会立会検査費 |  | 1 | 式
計
2 | 構内通信線路工事
| 呼び線 | EM-IE 2.0x1 管路 | 54 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 管路 | 11 | ｍ
| 電線管 | VE 16 地中 | 11 | ｍ
| 電線管 | FEP 40 地中 | 54 | ｍ
| 電線管 | GZ 42 露出 | 54 | ｍ
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900□x900 H2-9 蓋T-20 | 2 | 基
| 接地工事 | D種 打込式 | 1 | 箇所
| 埋設表示ｼｰﾄ | 低圧用 | 43 | ｍ
| 埋設標 | ﾋﾟﾝ | 2 | 個
| 機械掘削 | H:0～1m ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 18 | ｍ3
| 保護砂 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | 8 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 8 | ｍ3
| 残土処分 |  | 8 | ｍ3
| 埋め戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 10 | ｍ3
計
3 | 屋外照明設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 26 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C FEP管路 | 65 | ｍ
| 電線管 | FEP 30 地中 | 65 | ｍ
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A x2 EET付 125V | 1 | 個
| 照明器具 | 図示 外1 | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 外2 | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 外3 | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 X | 12 | 台
| 外灯基礎 | 600□x1,300H | 5 | 基
| 埋設表示ｼｰﾄ | 低圧用 | 37 | ｍ
| 埋設標 | ﾋﾟﾝ | 1 | 個
| 機械掘削 | H:0～1m ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 16 | ｍ3
| 保護砂 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | 7 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 7 | ｍ3
| 残土処分 |  | 7 | ｍ3
| 埋め戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 9 | ｍ3
計
4 | 非常用発電設備工事
| 電線 | EM-IE 22sqx2 管路 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-5C 管路 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-6C 管路 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | FP5.5sq-2C 管路 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | FPC250sq-3C 管路 | 21 | ｍ
| 電線管 | GZ 22 露出 | 10 | ｍ
| 電線管 | GZ 28 露出 | 42 | ｍ
| 電線管 | GZ 104 露出 | 21 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150X150X150 SUS製防水型 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500X500X500 SUS製防水型 ｾﾊﾟ付 | 3 | 個
| 非常用発電機 |  | 1 | 式
| 燃料ﾀﾝｸ |  | 1 | 式
| 給油口ﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 式
| 機器搬入・据付工事 |  | 1 | 式
| 燃料配管工事 |  | 1 | 式
| 燃料配管作業用足場設置工事 |  | 1 | 式
| 燃料満ﾀﾝ給油（A重油 1950L） |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 諸官庁申請費 |  | 1 | 式
計
5 | 幹線設備工事
| 電線 | EM-IE 3.5×1 ｺﾛｶﾞｼ | 28 | ｍ
| 電線 | EM-IE 3.5×1 管路 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-IE 3.5×1 PF管路 | 21 | ｍ
| 電線 | EM-IE 3.5×1 ﾗｯｸ | 30 | ｍ
| 電線 | EM-IE 14sqx1 ｺﾛｶﾞｼ | 31 | ｍ
| 電線 | EM-IE 14sqx1 ﾗｯｸ | 84 | ｍ
| 電線 | EM-IE 22sqx1 ｺﾛｶﾞｼ | 36 | ｍ
| 電線 | EM-IE 22sqx1 管路 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-IE 22sqx1 ﾗｯｸ | 35 | ｍ
| 電線 | EM-IE 8sqx2 ｺﾛｶﾞｼ | 77 | ｍ
| 電線 | EM-IE 8sqx2 ﾗｯｸ | 110 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3C ｺﾛｶﾞｼ | 26 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8sq-3C 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C PF管路 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C ﾗｯｸ | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq ｺﾛｶﾞｼ | 22 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq ｺﾛｶﾞｼ | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq ｺﾛｶﾞｼ | 145 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq ｺﾛｶﾞｼ | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 100sq ｺﾛｶﾞｼ | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq ｺﾛｶﾞｼ | 33 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq ﾗｯｸ | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22sq ﾗｯｸ | 52 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38sq ﾗｯｸ | 210 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq ﾗｯｸ | 49 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 100sq ﾗｯｸ | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 150sq ﾗｯｸ | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-10C ｺﾛｶﾞｼ | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-10C ﾗｯｸ | 30 | ｍ
| 電線管 | E 39 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | E 75 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF 28 ｲﾝﾍﾟｲ | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM 1段目 600A | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | Z35 1段目 500A | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | Z35 1段目 600A | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | Z35 1段目 800A | 33 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | Z35 1段目 1000A | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | ZM 600A | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 500A | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 600A | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 800A | 33 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 1000A | 7 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500X500X500 SUS製防水型 | 2 | 個
| 耐震ｼｽﾃﾑ |  | 2 | 個
| 止水ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
| 電灯動力盤 | 1LP-1 | 1 | 面
| 電灯端子盤 | 1LT-1 | 1 | 面
| 電灯端子盤 | 2LT-1 | 1 | 面
| 電灯端子盤 | 2LT-2 | 1 | 面
| 空調動力盤 | M-1 | 1 | 面
| 空調動力盤 | M-2 | 1 | 面
| 空調動力盤 | M-3 | 1 | 面
| 空調動力盤 | M-4 | 1 | 面
| 検診車用電源盤 |  | 1 | 面
| 総合盤 |  | 1 | 面
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ80 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理工事 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（床） | 1 | 箇所
計
6 | 全熱交換機・空調機電源設備工事
| 電線 | EM-IE 3.5×1 ﾗｯｸ | 22 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/2C ｺﾛｶﾞｼ | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C ｺﾛｶﾞｼ | 46 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C ｺﾛｶﾞｼ | 33 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 271 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C 管路 | 44 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C 管路 | 137 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C PF管路 | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C PF管路 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5sq-4C ﾗｯｸ | 54 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-4C ﾗｯｸ | 72 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 14sq ﾗｯｸ | 22 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-5C ｺﾛｶﾞｼ | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-5C PF管路 | 6 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 38 | ｍ
| 電線管 | E 25 露出 | 85 | ｍ
| 電線管 | E 39 露出 | 9 | ｍ
| 電線管 | E 51 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | E 63 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 2 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 16 | ｍ
| 防水接続材料 | 24 | 10 | 箇所
| 防水接続材料 | 30 | 17 | 箇所
| 防水接続材料 | 50 | 4 | 箇所
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 7 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X54 C共 | 13 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 1方出 | 6 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 3方出 | 3 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (25) 1方出 | 6 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A E付x1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V)(ｸｰﾗｰ用) | 2P15A/20A EET付 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 5 | 個
| ｴｺｼﾙﾌｨ | 吊下げ型 | 3 | 台
| ｴｺｼﾙﾌｨ | 天井埋込型 | 2 | 台
| ｴｺｼﾙﾌｨ用電源装置・ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 2 | 台
| ｴｺｼﾙﾌｨｰ用ｺﾝﾄﾛｰﾙSW |  | 2 | 台
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 2 | 箇所
| 電動機結線 | 7.5KW以下 | 31 | 台
| 全熱交換機・ｴｺｼﾙﾌｨｰ電源接続 |  | 10 | 箇所
計
7 | 電灯設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/2C ｺﾛｶﾞｼ | 279 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C ｺﾛｶﾞｼ | 1491 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C ｺﾛｶﾞｼ | 216 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 547 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/2C 管路 | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C 管路 | 183 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C 管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/2C PF管路 | 35 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C PF管路 | 293 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 1.2-1P ｺﾛｶﾞｼ | 518 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 1.2-1P 管路 | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 1.2-1P PF管路 | 204 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 1.2-1P ﾗｯｸ | 10 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 168 | ｍ
| 電線管 | E 25 露出 | 23 | ｍ
| 電線管 | E 31 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | E 39 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | E 51 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 296 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 205 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 300X300X300 0.54 鋼板製 | 8 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 500X500X500 1.5 鋼板製 | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 1方出 | 9 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 2方出 | 31 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (25) 2方出 | 3 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (31) 3方出 | 1 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 C共 | 127 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 C共 | 8 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3個用 C共 | 3 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ用ﾎﾞｯｸｽ | 22L用 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 39 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X54 C共 | 25 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 119X54 C共 | 125 | 個
| VVF用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 透明・中 | 1 | 個
| 伝送ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 個
| ｱﾄﾞﾚｽ設定器 |  | 1 | 個
44L 光ｱﾄﾞﾚｽ設定・
| 露出型ｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ | ﾊﾟﾀｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ設定機能付 | 1 | 個
| 露出型ｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ | 48回路 光ｱﾄﾞﾚｽ設定 | 1 | 個
| 調光器 | LED照明用 | 14 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ | A | 7 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ | B | 18 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ | C | 5 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ | D | 4 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1Px1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 8 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax3 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 4 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3W15Ax1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1 3W15Ax1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1 1P15AL付x1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 14 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax2 1P15AL付x1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax2 1P15AL付x2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A×1+1P15AL付×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 防水埋込ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1 | 2 | 個
| 操作ﾕﾆｯﾄ | 1回路 | 11 | 個
| 換気扇用強弱ｽｲｯﾁ | 支給品取付 | 1 | 個
| 24時間換気用ｽｲｯﾁ | 支給品取付 | 3 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 1L | 14 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2L | 8 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 3L | 8 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4L | 7 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 5L | 5 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 6L | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 9L | 2 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 12L | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 22L | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ100 | 4 | 箇所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 4 | 箇所
| 換気扇電源接続 |  | 44 | 箇所
計
8 | 照明器具取付工事
| 照明器具 | 図示 A1 | 45 | 台
| 照明器具 | 図示 A2 | 7 | 台
| 照明器具 | 図示 B1 | 23 | 台
| 照明器具 | 図示 B2 | 14 | 台
| 照明器具 | 図示 B3 | 20 | 台
| 照明器具 | 図示 B4 | 3 | 台
| 照明器具 | 図示 B5 | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 C1 | 20 | 台
| 照明器具 | 図示 C2 | 6 | 台
| 照明器具 | 図示 D1 | 12 | 台
| 照明器具 | 図示 D2 | 42 | 台
| 照明器具 | 図示 D3 | 23 | 台
| 照明器具 | 図示 D4 | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 D5 | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 D6 | 30 | 台
| 照明器具 | 図示 D7 | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 D8 | 25 | 台
| 照明器具 | 図示 D9 | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 E1 | 9 | 台
| 照明器具 | 図示 E2 | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 F1 | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 F2 | 9 | 台
| 照明器具 | 図示 F3 | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 G | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 H1 | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 H2 | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 I | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 K | 18 | 台
| 照明器具 | 図示 L1 | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 L2 | 12 | 台
| 照明器具 | 図示 L3 | 16 | 台
| 照明器具 | 図示 L4 | 38 | 台
| 照明器具 | 図示 L5 | 27 | 台
| ﾒﾓﾘｰﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | LED照明用 | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 M1 | 18 | 台
| 照明器具 | 図示 M2 | 12 | 台
| 照明器具 | 図示 N | 12 | 台
| 照明器具 | 図示 O | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 Q | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 R | 25 | 台
| 高天井照明用無線調光ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 1 | 個
| 高天井照明用壁付ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 1 | 個
| 高天井照明用設定ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個
| 照明器具 | 図示 S1 | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 S2 | 3 | 台
| 照明器具 | 図示 P | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 T | 21 | 台
計
9 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C ｺﾛｶﾞｼ | 932 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 692 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C PF管路 | 670 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C PF管路 | 323 | ｍ
| 導入線 | PF管路 | 27 | ｍ
| 電線管 | E 25 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 697 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 323 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 285 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 C共 | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A x2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 165 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A E付x1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 5 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A E付x2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A x1 ET付 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 45 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A x2 ET付 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 35 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A x2 EET付 | 4 | 個
| 入線機能付防水ｺﾝｾﾝﾄ（給湯用） | 2P15A x1 抜止 EET付 125V | 3 | 個
| ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 E付 | 6 | 個
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A E付x2 125V 盤内 | 10 | 個
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | 4個口 5ｍｺｰﾄﾞ | 14 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2分岐 | 4 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 4分岐 | 2 | 個
| ｶﾞｽ給湯器ﾘﾓｺﾝ支給品取付 |  | 3 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 5 | 箇所
計
10 | 電話・情報設備工事
| 呼び線 | EM-IE 2.0x1 PF管路 | 859 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-BTIEE 0.5-2P ｺﾛｶﾞｼ | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-BTIEE 0.5-2P 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-BTIEE 0.5-2P PF管路 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 1 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 859 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 3 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 37 | 個
| 電話用ﾓｼﾞｭﾗ | 6極4芯 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 23 | 個
| 情報用ﾓｼﾞｭﾗ CAT5e | 8極8芯 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 14 | 個
| 情報用ﾓｼﾞｭﾗ CAT5e | 8極8芯×2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 4 | 個
| 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 6極4芯 | 13 | 個
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 8極8芯 | 4 | 個
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 8極8芯×2 | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM 1段目 400A | 9 | ｍ
| 耐震ｼｽﾃﾑ |  | 2 | 個
| 端子接続(新設盤)40P | 編出･心線対称･F形端子板共 | 1 | 面
| 端子接続(新設盤)60P | 編出･心線対称･F形端子板共 | 1 | 面
| 端子接続(新設盤)100P | 編出･心線対称･F形端子板共 | 2 | 面
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 3 | 箇所
| 防火区画貫通処理工事 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（床） | 1 | 箇所
計
11 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | S5C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 208 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | S7C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | S5C-FB PF管路 | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | S7C-FB PF管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S7C-FB ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 39 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X54 C共 | 11 | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 個
| 増幅器 | CATV/CS/BS-IF用 40dB 0 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送対応 | 1 | 個
| 分岐器 | 2分岐･BL CSC2 | 1 | 個
| 分配器 | 4分配･BL CSD4 | 1 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ | 1端子･中間･BL CS-7F-7 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 5 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ | 1端子･端末･BL CS-7F-R 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 5 | 個
| AM/FM用ｱﾝﾃﾅ | 5素子 BL品 | 1 | 個
計
12 | 非常業務放送設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 608 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3P ｺﾛｶﾞｼ | 28 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ | 28 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-15P ｺﾛｶﾞｼ | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-30P ｺﾛｶﾞｼ | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3C 管路 | 41 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3C PF管路 | 141 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3P ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-15P ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-30P ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 41 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 141 | ｍ
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 1方出 | 4 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 2方出 | 2 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 3方出 | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 34 | 個
| 非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ |  | 1 | 台
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 17 | 個
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付 |  | 29 | 個
| 天井露出ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付 |  | 4 | 個
| 木製壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付 |  | 18 | 個
| ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1 | 個
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ |  | 17 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 2 | 箇所
計
13 | 音響設備工事 | 多目的ﾎｰﾙ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 0.9-1P ｺﾛｶﾞｼ | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 0.9-1P PF管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 0.9-1P ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-STP ｺﾛｶﾞｼ | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-STP PF管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-STP ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6AT ｺﾛｶﾞｼ | 329 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6AT 管路 | 59 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6AT PF管路 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6AT ﾗｯｸ | 45 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 146 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB 管路 | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB PF管路 | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB ﾗｯｸ | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 ｺﾛｶﾞｼ | 199 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 管路 | 26 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 PF管路 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 ﾗｯｸ | 20 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 30 | ｍ
| 電線管 | E 25 露出 | 24 | ｍ
| 電線管 | E 31 露出 | 11 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 58 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 3 | ｍ
| 電線管 | PF 28 ｲﾝﾍﾟｲ | 1 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 200X200X200 鋼板製 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 250X250X250 鋼板製 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 300X300X300 鋼板製 | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 2 | 個
| ﾒｲﾝｱﾝﾌﾟ |  | 1 | 台
| ｻﾌﾞ操作卓 |  | 1 | 台
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 A |  | 1 | 台
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 B |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ |  | 4 | 個
| ｻﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ |  | 2 | 個
| はね返りｽﾋﾟｰｶｰ |  | 2 | 個
| ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1 | 個
| 観覧用ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1 | 個
| ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ |  | 4 | 個
| 壁付型ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 2 | 個
| 演壇用床埋ｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 個
| 集音ﾏｲｸ用床埋ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2 | 個
| ｽﾃｰｼﾞ用集音ﾏｲｸ |  | 4 | 台
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 2 | 本
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾀｲﾋﾟﾝ型 | 2 | 個
| ﾊﾝﾄﾞ型ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ |  | 2 | 本
| 卓上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ |  | 1 | 台
| 床上型ﾌﾘｰｽﾄｯﾌﾟﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ |  | 1 | 本
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 機器取付・音響調整・測定費 |  | 1 | 式
| 消耗品及び雑材費 |  | 1 | 式
計
13-2 | 音響設備工事 | 2階会議室
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 45 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S5C-FB PF管路 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 ｺﾛｶﾞｼ | 26 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 PF管路 | 4 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 9 | ｍ
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ |  | 1 | 台
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ |  | 2 | 個
| ｻﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ |  | 2 | 個
| ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ |  | 4 | 個
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 1 | 本
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾀｲﾋﾟﾝ型 | 1 | 個
| 卓上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ |  | 1 | 台
| 床上型ﾌﾘｰｽﾄｯﾌﾟﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ |  | 1 | 本
| ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器 |  | 1 | 台
| ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ |  | 1 | 台
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 機器取付調整費 |  | 1 | 式
| 消耗品及び雑材費 |  | 1 | 式
計
14 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C PF管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 0.9-5P ｺﾛｶﾞｼ | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 0.9-5P 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE 0.9-5P PF管路 | 1 | ｍ
| 電線管 | E 25 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 3 | ｍ
| 電線管 | PF 28 ｲﾝﾍﾟｲ | 1 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 2 | 個
| ｶﾒﾗ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 親機・子機ｾｯﾄ | 1 | 台
計
15 | ﾄｲﾚ呼出設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ | 62 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C FEP･PF管路 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-3C FEP･PF管路 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 16 | ｍ
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 C共 | 6 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 C共 | 2 | 個
| 呼出表示器 | 3窓 | 1 | 台
| 盤組込用取付枠 | 呼出表示器組込 | 1 | 個
| ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引き紐付 | 4 | 個
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 2 | 個
| 廊下灯 |  | 2 | 個
計
16 | 非常照明・誘導灯設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/2C ｺﾛｶﾞｼ | 280 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C ｺﾛｶﾞｼ | 153 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/2C ｺﾛｶﾞｼ | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/3C 管路 | 55 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6/2C PF管路 | 37 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 55 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 37 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X54 C共 | 16 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ付) | 丸型 (19) 1方出 | 4 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ付) | 丸型 (19) 2方出 | 5 | 個
| 非常照明 | 図示 ｱ | 20 | 台
| 非常照明 | 図示 ｲ | 4 | 台
| 非常照明 | 図示 ｳ | 24 | 台
| 非常照明 | 図示 ｴ | 6 | 台
| 非常照明 | 図示 ｵ | 6 | 台
| 非常照明 | 図示 ｶ | 4 | 台
| 誘導灯 | 図示 ｷ | 16 | 台
| 誘導灯 | 図示 ｸ | 3 | 台
| 誘導灯 | 図示 ｹ | 4 | 台
| 誘導灯信号装置 |  | 1 | 台
計
17 | 自動火災報知設備工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C ｺﾛｶﾞｼ | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C PF管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ | 220 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-4C ｺﾛｶﾞｼ | 211 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C 管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-4C 管路 | 86 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-2C FEP･PF管路 | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 0.9-4C FEP･PF管路 | 65 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 38 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ | 54 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-10P ｺﾛｶﾞｼ | 38 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-2C 管路 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-2C FEP･PF管路 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3C FEP･PF管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P FEP･PF管路 | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-10P FEP･PF管路 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| 電線管 | E 19 露出 | 90 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 109 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 37 | ｍ
| 電線管 | PF 28 ｲﾝﾍﾟｲ | 5 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 150X150X150 0.135 鋼板製 | 7 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 500X500X500 1.5 鋼板製 | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 1方出 | 11 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 2方出 | 7 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (19) 3方出 | 5 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 5個用 C共 | 5 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 8 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X54 C共 | 1 | 個
| 複合盤 | P型1級 15回線 | 1 | 面
| 機器収納箱 | P型1級 ﾘﾝｸﾞ型発信機共 | 5 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 自動試験機能付 | 57 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 防水 自動試験機能付 | 2 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 防水 自動試験機能付 | 10 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 特種 自動試験機能付 | 1 | 個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 自動試験・感度補正 | 19 | 個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 自動試験・感度補正 点検口付 | 1 | 個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 3種 自動試験・感度補正 | 1 | 個
| LP用ｶﾞｽ漏れ検知器 |  | 5 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ100 | 4 | 箇所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 | 3 | 箇所
| 手続・立会検査費 | 1級 | 1 | 式
計
18 | 機械警備配管設備工事
| 電線 | EM-IE 2.0x1 PF管路 | 218 | ｍ
| 電線管 | PF 22 ｲﾝﾍﾟｲ | 218 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | OB 102X44 C共 | 34 | 個
計