## 表紙
（金抜き）
|  | 令和7年度 |  |  | 生第07141号
高知県 香南市野市町母代寺
実 施
| 佐古防災コミュニティセンター空調機器更新工事 | [5 empty] | 設計書
第1回変更
施行方法
|  |  | （請負） | 直営
工事日数
90日
完成期限
令和 年 月 日
|  | 令和 7年 7月25日 |  |  | 作成

## 工事概要
工事概要 | [7 empty] | 施設概要
| 改修機械設備工事 | [6 empty] | 香南市佐古防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
| 多目的ﾎｰﾙ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ更新 N=3台 | [6 empty] | 鉄骨造一部2階建て
| 研修室(和室) ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ更新 N=1台 | [6 empty] | 敷地面積 1,547.91m2
| 動力盤改修 N=1式 | [6 empty] | 建築面積 496.54m2
延床面積 495.68m2
主要用途 集会所
起工（又は変更）理由
請負対象金額 | [5 empty] | 設計金額
|  | 消費税込み金額 |  | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額
事業費 |  |  | 円 |  | 円 | 予算額 |  |  | 円 |  | 円
請負対象金額 |  |  | 円 |  | 円 | 設計金額 |  |  | 円 |  | 円
その他 |  |  | 円 |  | 円 | その他 |  |  | 円 |  | 円

## 種目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
佐古防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ空調機器更新工事
A | 直接工事費
Ⅰ | 改修機械設備工事 |  | 1 | 式
計
B | 共通費
| 共通仮設費 | 率算定及び積上げ | 1 | 式
| 現場管理費 | 率算定 | 1 | 式
| 一般管理費 | 率算定 | 1 | 式
計
| 工事価格 | [6 empty] | 一万円単位
| 消費税相当額 | [6 empty] | 10%
工事費

## 科目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 改修機械設備工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 内装改修 |  | 1 | 式
3 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
4 | 撤去 |  | 1 | 式
5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
6 | 電気設備 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段
| 移動足場 | W=1.5m H＝3.5m 期間1ヶ月 | 1 | 台
| 脚立足場 | 並列 H=1.8m 期間1ヶ月 | 13 | m2
改修範囲，資材搬入通路
| 床養生 | ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等 | 243 | m2
| 清掃・片付け | 床養生部 S造程度 | 243 | m2
小計
2 | 内装改修
ｱﾙﾐ製 450×450
| 天井点検口 | 仕上げ張り共 | 5 | か所
ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 450×450程度 | 5 | か所
| 天井下地調査 | 軽鉄下地補強状況 内装工 | 1 | 人
小計
3 | 空気調和設備
天ｶｾ4方向 冷14.0kW
| ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾊﾟﾈﾙ・ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 | 3 | 台
| ACP-1 内外ｾｯﾄ据付費 | 天ｶｾ 14.0kW 屋外機床･壁 | 3 | 台
天ｶｾ4方向 冷6.3kW×2
| ACP-2 ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾊﾟﾈﾙ・ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・冷媒分岐管共 | 1 | 台
| ACP-2 屋内ﾕﾆｯﾄ据付費 | 天ｶｾ 6.3kW | 2 | 台
| ACP-2 屋外ﾕﾆｯﾄ据付費 | 12.5kW | 1 | 台
縁石ﾌﾞﾛｯｸ
| 屋外機ﾌﾞﾛｯｸ基礎 | W150/170×H200×L600 | 8 | 個
| 屋外機転倒防止金具 | PE-TBK-L同等品 2本/か所 | 4 | か所
| 屋外機防振ｺﾞﾑ | ｺﾞﾑﾏｯﾄ 厚10㎜ | 4 | m
| 屋内機防振金具 | ｶﾞｯﾁﾘﾛｯｸ同等品 | 5 | か所
| 冷媒管（保温付，2本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ15.88 | 5 | m
| 保温材付ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-25同等品 | 5 | m
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材（給湯仕様）
| 冷媒管保温外装 | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾗｯｷﾝｸﾞ 65A | 10 | m
15A相当
| 配管切断接続（保温あり） | 既存冷媒配管 9.5×15.9 | 5 | か所
| 配管切断接続（保温あり） | 樹脂管類 25A 分岐･合流 | 5 | か所
| ﾘﾓｺﾝ取付費 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 4 | 個
小計
4 | 撤去
| ACP-A ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 屋内機 天ｶｾ4方向 14.0kW | 3 | 台
| ACP-A ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 屋外機 14.0kW | 3 | 台
| ACP-B ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 屋内機 天ｶｾ4方向 6.3kW | 2 | 台
| ACP-B ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 屋外機 12.5kW | 1 | 台
| 撤去機器搬出費 | 屋外機 300㎏/m3未満 | 0.4 | t
| ﾘﾓｺﾝ撤去 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 4 | 個
| 冷媒回収破壊処理 | ACP-A，ACP-B | 1 | 式
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材（給湯仕様）
| 冷媒管保温外装撤去 | 屋外SUSﾗｯｷﾝｸﾞ 65A | 10 | m
小計
5 | 発生材処理
| 撤去材積込 | 人力積込 内装材，材料類 | 3 | m3
ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積 9.0km以下
| 撤去材運搬 | 仕上材，材料類 | 3 | m3
| 撤去材処分 | 金属類 | 594 | ㎏
| 撤去材処分 | 樹脂類 | 0.1 | m3
小計
6 | 電気設備
図示E-02，E-03
| 動力盤改修 | 既存ﾌﾞﾚｰｶｰ取替え N=4台 | 1 | 式
| 電源取外し再取付 | 屋外機 | 4 | 台
| 電源取外し再取付 | 屋内機 | 5 | 台
小計

## 共通仮設費(積上げ)
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 共通仮設費 | 積上げ
1 | 環境安全費 |  | 1 | 式
計
1 | 環境安全費
| 交通誘導警備員B |  | 4 | 人
小計